柴油发电机组采购需求

- 一、设备清单

| ## 序号 | ## 名称 | ## 品牌 | ## 型号 | ## 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 发动机 | ## 上柴股份 | ## SC27G755D2 | ## 1 |
|  | ## 发电机 | ## 上海马拉松、无锡斯坦福 、江苏恒久等国家正规厂家产品 | ## 500KW | ## 1 |
|  | ## 控制柜 | ## 众智 | ## 6110 | ## 1 |
| ## 2 | ## 双电源转换柜 | ## 溯扬、爱思凯、正泰等 | ## 1000A | ## 1 |
| ## 3 | ## 油箱 |  | ## 1000L | ## 1个 |
| ## 4 | ## 蓄电池 | ## 骆驼 |  | ## 2个 |
| ## 5 | ## 消声器 | ## 一次消声 |  | ## 1个 |
| ## 6 | ## 排烟管 |  |  | ## 1套 |
| ## 7 | ## 一次减震器 |  |  | ## 1套 |
| ## 8 | ## 随机资料 |  |  | ## 1套 |

## 二、发动机参数

| ## 发电机组 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## 功率（KW） | ## 500 |
|  | ## 功率因素 | ## 0.8滞后 |
|  | ## 输出电压(V) | ## 400/230 |
|  | ## 输出电流（A) | ## 900 |
|  | ## 频率 | ## 50HZ |
|  | ## 机组尺寸(mm) | ## 3600*1550*2300 |
|  | ## 重量（KG) | ## 4600 |
| ## 发动机 |  |  |
|  | ## 型号： | ## SC27G755D2 |
|  | ## 功率（KW） | ## 560 |
|  | ## 制造商 | ## 上海柴油机股份有限公司 |
|  | ## 进气方式 | ## 涡轮增压，水空中冷 |
|  | ## 类型 | ## 12缸V型，四冲程 |
|  | ## 缸径(mm ) | ## 135 |
|  | ## 冲程(mm ) | ## 155 |
|  | ## 燃油消耗量(L/h ) | ## 100 |
|  | ## 发动机转速(rpm ) | ## 1500 |
|  | ## 最高润滑油温度(℃) | ## 121 |
|  | ## 润滑油总容量（L) | ## 38 |
|  | ## 排量(L ) | ## 16.5 |
|  | ## 压缩比 | ## 16.1:1 |
|  | ## 最大排气温度( ℃ ) | ## 541 |
|  | ## 允许最大背压(kPa ) | ## 10 |
|  | ## 启动方式 | ## 24V直流电启动 |
|  | ## 节温器标准调节温度( ℃) | ## 82-93 |
|  | ## 备用/额定时最高冷却液温度( ℃) | ## 104/100 |
| ## 发电机 |  |  |
|  | ## 功率： | ## 500KW |
|  | ## 励磁方式 | ## 无刷自励 |
|  | ## 电压控制方式 | ## A V R |
|  | ## 额定频率 | ## 50HZ |
|  | ## 瞬间电压调整率 | ## ≤-15% 20% |
|  | ## 电压调整范围 | ## ＞10% |
|  | ## 稳态电压调整率 | ## ≤±1% |
|  | ## 恢复时间 | ## ≤1秒 |
|  | ## 线电压正弦波形畸变率 | ## ＜3% |
|  | ## 绕组温升 | ## ＜125（K） |
|  | ## 绝缘等级 | ## H |
|  | ## 防护等级 | ## IP23 |
|  | ## 效率 | ## 95% |
|  | ## 承受过载能力 | ## 110% 1h |
|  | ## 承受过流能力 | ## 150% 2min |
|  | ## 电磁干扰系数 | ## THF<2%,TIF<50 |

## 三、机组其他标准配置

1、发电机组底座架

整套发电机组系统放置在重型钢构机座上，全焊接结构，可精确地校正和支撑引擎/电球组件，机座和发动机/电球间装有高效橡胶避震器。不需要很厚的混凝土底座就可以安全可靠使用。

- 电动起动系统----采用24伏特直流起动马达。

- 3、电池充电系统----由柴油机所带动的24伏特直流充电发电机及调节器。

4、散热器----水箱散热器由柴油机所带动之风扇冷却，环境温度为50℃满载情况下仍可以发挥理想的散热效果。

5、排气消音系统----每台机组标准配备一级消音器。

四、售后服务

1、本项目的柴油发电机组，享有三包服务为合同货物达产达效验收后的1000个小时或12个月（以先到为准）。

2、在三包期内，凡属于产品质量或制造缺陷导致的故障，由货物供应商负责进行维修，所有零配件开支和修理费用全部免收。

3、货物供应商负责现场安装发电机组，并免费培训机组操作人员。

4、货物供应商优惠供应发电机组日常消耗品（空气过滤器、燃油过滤器、润滑油过滤器、水过滤器、机油等）。

5、保修期过后货物供应商仍可为机组提供维修保养服务，但维修保养过程中如产生换件等具体情况，按优惠于市场价格的零配件费用予以更换。

6、在接到用户故障电话后，承诺在2小时内抵达用户处进行检修。

7、对于所售的柴油发电机组，均提供一本《柴油发电机组运行、保养记录表》，该表包括柴油机日常保养规程、发电机日常保养规程、发电机组保养执行记录表、发电机组的输出电流/负载功率因数的对应表、柴油发电机组运行时的值班规程、柴油发电机组每天的运行记录表等。

8、提供机房工作条例和建议实施的各项管理制度。